УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**муниципального образования**

**Артинский ГО**

**на период 2021 – 2036 годы**

(актуализация по состоянию на 2024г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

сполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

[ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 11](#_Toc166057926)

[Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 11](#_Toc166057927)

[Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 14](#_Toc166057928)

[Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14](#_Toc166057929)

[Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 21](#_Toc166057930)

[Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 34](#_Toc166057931)

[Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 35](#_Toc166057932)

[Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 35](#_Toc166057933)

[Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 36](#_Toc166057934)

[Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ 36](#_Toc166057935)

[Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 36](#_Toc166057936)

[Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ 37](#_Toc166057937)

[ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 38](#_Toc166057938)

[ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 39](#_Toc166057939)

[Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 39](#_Toc166057940)

[Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 54](#_Toc166057941)

[Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 55](#_Toc166057942)

[ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 56](#_Toc166057943)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 56](#_Toc166057944)

[Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 58](#_Toc166057945)

[Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 58](#_Toc166057946)

[Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 59](#_Toc166057947)

[ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 59](#_Toc166057948)

[Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 59](#_Toc166057949)

[Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 60](#_Toc166057950)

[Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 60](#_Toc166057951)

[Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 61](#_Toc166057952)

[Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 69](#_Toc166057953)

[Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 79](#_Toc166057954)

[Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 79](#_Toc166057955)

[Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 80](#_Toc166057956)

[ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 90](#_Toc166057957)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 90](#_Toc166057958)

[Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 90](#_Toc166057959)

[Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 91](#_Toc166057960)

[Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 91](#_Toc166057961)

[Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 91](#_Toc166057962)

[Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 91](#_Toc166057963)

[Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 91](#_Toc166057964)

[Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 92](#_Toc166057965)

[Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 92](#_Toc166057966)

[Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 92](#_Toc166057967)

[Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 92](#_Toc166057968)

[Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 92](#_Toc166057969)

[Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 93](#_Toc166057970)

[Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 93](#_Toc166057971)

[Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 93](#_Toc166057972)

[Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ 96](#_Toc166057973)

[Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 96](#_Toc166057974)

[Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ 96](#_Toc166057975)

[Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА 96](#_Toc166057976)

[Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 96](#_Toc166057977)

[ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 96](#_Toc166057978)

[Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 96](#_Toc166057979)

[Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 97](#_Toc166057980)

[Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 97](#_Toc166057981)

[Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 97](#_Toc166057982)

[Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 97](#_Toc166057983)

[Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 97](#_Toc166057984)

[Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА 97](#_Toc166057985)

[Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 103](#_Toc166057986)

[Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 103](#_Toc166057987)

[ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 103](#_Toc166057988)

[Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 103](#_Toc166057989)

[Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 103](#_Toc166057990)

[Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ 104](#_Toc166057991)

[Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 104](#_Toc166057992)

[Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 104](#_Toc166057993)

[Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 104](#_Toc166057994)

[Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 104](#_Toc166057995)

[ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 105](#_Toc166057996)

[Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 105](#_Toc166057997)

[Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА. 116](#_Toc166057998)

[Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 117](#_Toc166057999)

[Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ. 118](#_Toc166058000)

[Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 118](#_Toc166058001)

[Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 119](#_Toc166058002)

[ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 119](#_Toc166058003)

[Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 119](#_Toc166058004)

[Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 120](#_Toc166058005)

[Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ 121](#_Toc166058006)

[Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 121](#_Toc166058007)

[Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 122](#_Toc166058008)

[Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 122](#_Toc166058009)

[Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 122](#_Toc166058010)

[Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ 122](#_Toc166058011)

[Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 122](#_Toc166058012)

[Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 123](#_Toc166058013)

[Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 123](#_Toc166058014)

[Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 123](#_Toc166058015)

[Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 131](#_Toc166058016)

[ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 132](#_Toc166058017)

[Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 132](#_Toc166058018)

[Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 136](#_Toc166058019)

[Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 136](#_Toc166058020)

[Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 136](#_Toc166058021)

[Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 136](#_Toc166058022)

[ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 137](#_Toc166058023)

[Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 155](#_Toc166058024)

[ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 155](#_Toc166058025)

[Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 155](#_Toc166058026)

[Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 155](#_Toc166058027)

[Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 155](#_Toc166058028)

[Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 157](#_Toc166058029)

[ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 157](#_Toc166058030)

[Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 157](#_Toc166058031)

[Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 158](#_Toc166058032)

[Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 162](#_Toc166058033)

[Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 173](#_Toc166058034)

[Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 173](#_Toc166058035)

[Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 174](#_Toc166058036)

[ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 175](#_Toc166058037)

[Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 175](#_Toc166058038)

[Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 176](#_Toc166058039)

[Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 186](#_Toc166058040)

[ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 186](#_Toc166058041)

[ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 186](#_Toc166058042)

[ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 186](#_Toc166058043)

[6.1 Отказ элементов тепловых сетей 189](#_Toc166058044)

[6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии 190](#_Toc166058045)

## [ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark0) [ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark0)

## [Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark1) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark1)

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

**Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии**

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | 4012,4160 | 4012,4160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | 5015,5200 | 5015,5200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | 3510,8640 | 3510,8640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | 3510,8640 | 3510,8640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | 16049,6640 | 16049,6640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | 700,4600 | 0,0000 | 700,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 168,2500 | 532,2400 | 0,0000 | 700,4900 |
| **Итого:** | 700,4600 | 0,0000 | 700,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 168,2500 | 532,2400 | 0,0000 | 700,4900 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | н/д | н/д | 627,1900 | 110,0400 | 517,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 517,1500 |
| Котельная №2 | н/д | н/д | 4289,5100 | 768,9400 | 3520,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3520,5700 |
| Котельная №3 | н/д | н/д | 1140,1300 | 227,2400 | 912,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 912,8900 |
| Котельная №4 | н/д | н/д | 299,0600 | 4,6200 | 294,4400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 294,4400 |
| Котельная №5 | н/д | н/д | 2752,9400 | 655,4500 | 2097,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2097,4900 |
| Котельная №7 | н/д | н/д | 3161,6100 | 435,2300 | 2726,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2726,3800 |
| Котельная №8 | н/д | н/д | 4510,9500 | 706,7900 | 3804,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3804,1600 |
| Котельная №9 | н/д | н/д | 4876,4300 | 459,6400 | 4416,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4416,7900 |
| Котельная №10 | н/д | н/д | 1317,7900 | 117,0400 | 1200,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1200,7500 |
| Котельная №12 | н/д | н/д | 330,2200 | 13,7600 | 316,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 316,4600 |
| Теплогенераторная №1 | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №2 | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | 1128,0000 | 91,0000 | 1037,0000 | 91,0000 | 644,0000 | 0,0000 | 393,0000 | 0,0000 | 1037,0000 |
| **Итого:** | 1128,0000 | -23214,8300 | 24342,8300 | 3589,7500 | 20451,0800 | 0,0000 | 393,0000 | 0,0000 | 20844,0800 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | 21182,0000 | 0,0000 | 21182,0000 | 1,2550 | 5698,0000 | 3730,0000 | 6227,0000 | 4272,0000 | 19927,0000 |
| **Итого:** | 21182,0000 | 0,0000 | 21182,0000 | 1,2550 | 5698,0000 | 3730,0000 | 6227,0000 | 4272,0000 | 19927,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | 921,9170 | 0,0000 | 921,9170 | 0,0000 | 0,0000 | 892,5730 | 0,0000 | 29,3440 | 921,9170 |
| Котельная с. Поташка | 987,9790 | 0,0000 | 987,9790 | 0,0000 | 0,0000 | 987,9790 | 0,0000 | 0,0000 | 987,9790 |
| Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | 1909,8960 | 0,0000 | 1909,8960 | 0,0000 | 0,0000 | 1880,5520 | 0,0000 | 29,3440 | 1909,8960 |
| Итого по МО: | 42098,0200 | -7074,1660 | 49172,1860 | 3682,0050 | 26793,0800 | 5610,5520 | 7013,0000 | 4301,3440 | 43717,9760 |

## [Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5) [ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark5)

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №3 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №4 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 7, с. Сажино, ул. Больничный город, 4а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №10 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Блочно-модульная котельная приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №2 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №3 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №4 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №5 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №7 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №8 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 9, пгт. Арти, ул. Грязнова, 17 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №10 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №12 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Теплогенераторная №1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Теплогенераторная №2 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная АО «Артинский завод» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная с. Сухановка приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная с. Поташка приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная с. Свердловское приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная с. Березовка приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная б/н(бывшая УФАН) приростов не планируется.

## [Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, У](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9)СТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ ранее опубликованы в СНиП 23-02. Кроме того, постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года предусмотрено поэтапное снижение норм к 2020 г. на 40%.

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учтены:

- требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства;

- требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения;

- требования Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления;

- показатели теплопотребления для строящихся в настоящее время зданий, вводимых в 2012-2013 гг., в проекты которых заложены устаревшие нормативы.

В Правилах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №258) установлены нормативные значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, которые приведены в таблице 2.3.1 (ккал/ч на м2).

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт ч/(м2 °С сут.) приведен в таблице 2.3.2.

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred, Вт ч/(м2 °С сут.) приведен в таблице 2.3.3.

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт ч/(м2 год) приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.1 - Нормативные значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10ºС | -15ºС | -20ºС | -25ºС | -30ºС | -35ºС |
| I.Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | | | | | | |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| 3-4 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 |
| 5-9 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 |

Таблица 2.3.2 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Таблица 2.3.3 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred, Вт ч/(м2 °С сут.)

| Функциональность здания | Этажность | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 и 5 | 6 и 7 | 8 и 9 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | - | - | - | 23,6 | 22,2 | 21,1 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2\* (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 34,6 - 38,6 | 30,8 - 34,8 | 28,9 - 33,0 | 26,3 - 30,3 | 23,9 - 27,9 | 22,3 - 26,3 |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения\*\* (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 33,8 - 37,8 | 32,8 - 36,8 | 31,8 - 35,8 | 30,8 - 34,8 | 29,3 - 33,4 | 28,3 - 32,4 |
| 4. Дошкольные учреждения, Хосписы | 36 | - | - | - |  | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности и складов при: |  |  |  |  |  |  |
| t mt = 20 °С | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | - |
| t mt = 18 °С | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | - |
| t mt = 13-17 °С | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | - |

Таблица 2.3.4 - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт ч/(м2 год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование удельного показателя | Градусо-сутки отопительного периода, °С-сут. | Нормируемое значение, устанавливаемое | | | | | | | |
| на базовый период 2018 | | с 01.01.2011 года | | с 01.01.2016 года | | с 01.01.2020 года | |
| 5 эт | 5 –эт.  и выше | 5эт | 5 эт.  и выше | 5 эт. | 5 эт  и выше | 5 эт. | 5 эт.  и выше |
| Удельное теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 168 | 158 | 142 | 135 | 117 | 112 | 100 | 95 |
| 4000 | 216 | 196 | 182 | 168 | 150 | 140 | 128 | 118 |
| 6000 | 264 | 234 | 222 | 201 | 183 | 168 | 156 | 141 |
| 8000 | 312 | 272 | 262 | 134 | 216 | 196 | 184 | 164 |
| 10000 | 360 | 310 | 302 | 267 | 249 | 224 | 212 | 187 |
| 12000 | 408 | 348 | 342 | 300 | 282 | 252 | 240 | 210 |
| В том числе, удельный расход тепловой энергии на вентиляцию в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 48 | 38 | 40 | 33 | 33 | 28 | 28 | 23 |
| 4000 |  | 76 | 80 | 66 | 66 | 56 | 56 | 46 |
| 6000 | 96 | 114 | 120 | 99 | 99 | 84 | 84 | 69 |
| 8000 | 144 | 152 | 160 | 132 | 132 | 112 | 112 | 92 |
| 10000 | 192 | 190 | 200 | 165 | 165 | 140 | 140 | 115 |
| 12000 | 240 | 228 | 240 | 198 | 198 | 168 | 168 | 138 |

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий строений сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» в пункте 15 определяет требования к энергоэффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий строений сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании строении сооружении не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011-2015 годов) не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 года (на период 2016-2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 года - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

Положениями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. №161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома» утверждены классы энергоэффективности жилых домов, которые приведены в таблице 2.3.5.

Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 года включительно и зданий постройки после 1999 года, исходя из требований постановления Правительства РФ №306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №258), а также расчетные нормативные годовые расходы теплоты представлены соответственно в таблицах 2.3.6 (ккал/( ч∙м2)) и 2.3.7 (Гкал/м2).

Таблица 2.3.5 - Классы энергоэффективности жилых домов

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и освещение здания от нормативного, % |
| --- | --- | --- |
|  | Для новых и реконструируемых зданий | |
| А+ | Наивысший | менее -60 |
| А | от -46 до -60 включительно |
| B++ | Повышенные | от -36 до -45 включительно |
| B+ | от -26 до -35 включительно |
| B | Высокий | от -11 до -25 включительно |
| C | Нормальный | от +5 до -10 включительно |
|  | Для существующих зданий | |
| D | Пониженный | от +6 до +50 включительно |
| E | Низший | более +51 |

Таблица 2.3.6 - Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 года

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149,4 | 58,2 |
| 2 | 138,4 | 49,0 |
| 3 | 86,4 | 48,8 |
| 4 | 86,4 | 41,8 |
| 5 | 73,0 | 41,8 |

Таблица 2.3.7 - Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки после 1999 года

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3643 | 0,1419 |
| 2 | 0,3375 | 0,1195 |
| 3 | 0,2107 | 0,1190 |
| 4 | 0,2107 | 0,1019 |
| 5 | 0,1780 | 0,1019 |

Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны исходя из удельного водопотребления, представленного в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 - Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны исходя из удельного водопотребления

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сутки | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sа, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии qhw Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 125 | 22 | 10,5 |
| 2 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздорови-тельные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,6 |

## [Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9) [КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark9)

Приросты не планируются

**Таблица 2.4.1 – Планируемый снос (консервация) потребителей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес потребителя | тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | год  сноса  (консервации) | источник подключения потребителя | Площадь, м2 |
|
| пгт. Арти, ул. Грязнова,11 | население | 2025-2026 | МУП АГО «Теплотехника», котельная №9 | 407,1 |
| пгт. Арти, ул. Грязнова 7 | население | 2025-2026 | МУП АГО «Теплотехника», котельная №9 | 552,7 |
| с. Сажино, ул. Больничный городок,7 | население | 2025-2026 | АО «ОТСК», котельная № | 523,9 |
| с. Поташка, ул. Юбилейная,22 | население | 2025-2026 | печное отопление | 574,0 |

**Таблица 2.4.2 - Прирост тепловой нагрузки по этапам**

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 период | | | | | 2 период | 3 период | Всего | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2036 | 2024-2036 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | Отопление | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Отопление | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Отопление | 0,4150 | 0,4150 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | -0,0140 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,4150 | 0,4150 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | -0,0140 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Отопление | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | Отопление | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Отопление | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | Отопление | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 1,5579 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №3 | Отопление | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Отопление | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №5 | Отопление | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Отопление | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 1,5551 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №8 | Отопление | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №9 | Отопление | 2,2225 | 2,2225 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | -0,1240 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 2,2225 | 2,2225 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | -0,1240 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Отопление | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №12 | Отопление | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №1 | Отопление | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №2 | Отопление | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | Отопление | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | Отопление | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | Отопление | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Поташка | Отопление | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Свердловское | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Отопление | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: | | 20,4462 | 20,4462 | 20,3082 | 20,3082 | 20,3082 | 20,3082 | 20,3082 | 20,3082 | -0,1380 | 0,0000 |

## [Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) [И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13)

В соответствии с данными Генерального плана Артинского городского округа Свердловской области:

теплоснабжение для 2-5-ти этажной жилой застройки и объектов соцкультбыта предполагается централизованным,

теплоснабжение одноэтажной индивидуальной и коттеджной застройки предполагается автономное.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

На момент актуализации настоящего Документа прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведен в таблицах 2.5.1 – 2.5.2 и рассчитан с учетом:

- наличия 2 (двух) утвержденных проектов планировки территории ((МК №29 от 18.08.2017), (МК №62 от 30.12.2016). На перспективу данные учтены и отражены с 2023 года;

- выданного МУП АГО «Теплотехника» от 23.05.2016 г. технического условия на присоединение к централизованной схеме теплоснабжения котельной №8 пристроя к зданию МАОУ АГО АСОШ №1 с планируемым сроком ввода объекта 2024 гг. и присоединенной тепловой нагрузкой объекта 0,88 Гкал/ч;

- выданного МУП АГО «Теплотехника» от 03.02.2022 г. технического условия на присоединение к централизованной схеме теплоснабжения котельной №8 многоквартирного жилого дома по адресу пгт. Арти, ул. Первомайская, 16а с присоединяемой нагрузкой на отопление 0,205 Гкал/ч на 2023год

Таблица 2.5.1 – Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

| Расчетный элемент территориального деления АГО | Объем потребление тепловой энергии на период с 2022 по 2023 год включительно | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| пгт Арти | Гкал/ч | 0,205 | 0 | 0 | 0,205 |

Таблица 2.5.2 – Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

| Расчетный элемент территориального деления АГО | Объем потребление тепловой энергии на период с 2024 по 2036 год включительно | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| пгт Арти | Гкал/ч | 1,423 | 0,529 | 0,00 | 1,952 |
| с. Манчаж | Гкал/ч | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| с. Сажино | Гкал/ч | 0,166 | 0 | 0 | 0,166 |

## [Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark17) [ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark17) [(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark13) УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

## Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

**Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | |
| существующее | перспективное | изменения |
| АО «ОТСК» | | | | |
| 1 | Котельная №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная №4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная №7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная №10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 700,4900 | 700,4900 | 0,0000 |
| **Итого:** | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 517,1500 | 517,1500 | 0,0000 |
| 7 | Котельная №2 | 3520,5700 | 3520,5700 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №3 | 912,8900 | 912,8900 | 0,0000 |
| 9 | Котельная №4 | 294,4400 | 294,4400 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №5 | 2097,4900 | 2097,4900 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №7 | 2726,3800 | 2726,3800 | 0,0000 |
| 12 | Котельная №8 | 3804,1600 | 3804,1600 | 0,0000 |
| 13 | Котельная №9 | 4416,7900 | 4416,7900 | 0,0000 |
| 14 | Котельная №10 | 1200,7500 | 1200,7500 | 0,0000 |
| 15 | Котельная №12 | 316,4600 | 316,4600 | 0,0000 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 1037,0000 | 1037,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | | 20844,0800 | 20844,0800 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 19927,0000 | 19927,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | | 19927,0000 | 19927,0000 | 0,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 921,9170 | 921,9170 | 0,0000 |
| 21 | Котельная с. Поташка | 987,9790 | 987,9790 | 0,0000 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого:** | | 1909,8960 | 1909,8960 | 0,0000 |
| Итого по МО: | | 42680,9760 | 42680,9760 | 0,0000 |

## Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

## Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

## Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, на которых планируется прирост тепловой нагрузки на расчетный период до 2036 года, приводятся в таблице 2.10.1. Для прочих источников тепловой энергии расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2023 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

**Таблица 2.10.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепла с приростом тепловой нагрузки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч | |
| 2023 | 2036 |
| Котельная №3 | 0,7740 | 0,7740 |
| Котельная №4 | 0,5020 | 0,5020 |
| Котельная №7 | 0,4150 | 0,4010 |
| Котельная №10 | 0,4670 | 0,4670 |
| Блочно-модульная котельная | 0,1198 | 0,1198 |
| Котельная №1 | 110,2900 | 98,5837 |
| Котельная №2 | 770,5109 | 588,9642 |
| Котельная №3 | 227,5737 | 147,2168 |
| Котельная №4 | 4,7320 | 2,1932 |
| Котельная №5 | 656,4018 | 357,0703 |
| Котельная №7 | 436,7871 | 372,7353 |
| Котельная №8 | 708,9084 | 577,4095 |
| Котельная №9 | 461,8625 | 428,7520 |
| Котельная №10 | 117,5120 | 102,4498 |
| Котельная №12 | 13,8600 | 10,1557 |
| Теплогенераторная №1 | 0,1920 | 0,1920 |
| Теплогенераторная №2 | 0,3220 | 35,4025 |
| Котельная АО «Артинский завод» | 8,1330 | 8,1330 |
| Котельная с. Сухановка | 0,3421 | 0,3421 |
| Котельная с. Поташка | 0,3569 | 0,3569 |
| Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №1 | 91,1945 | 0,1945 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | 91,1945 | 91,1945 |

## Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

**Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды**

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период | летний период | Всего за год |
| АО «ОТСК» | | | | |
| 1 | Котельная №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная №4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная №7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная №10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная №4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная №8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная №9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная №10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная №12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 15000,0000 | 0,0000 | 15000,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| 21 | Котельная с. Поташка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark29) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark29)

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

## [ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark46) [МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark46)

## [Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47)Й [МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [(ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47) [ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark47)

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2036 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

**Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки**

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 | -0,1010 |
| % | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 | -14,6802 |
| Котельная №4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 | 0,5020 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 |
| % | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 | 39,4186 |
| Котельная №7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4150 | 0,4150 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1740 | 0,1740 | 0,1880 | 0,1880 | 0,1880 | 0,1880 | 0,1880 | 0,1880 |
| % | 28,9037 | 28,9037 | 31,2292 | 31,2292 | 31,2292 | 31,2292 | 31,2292 | 31,2292 |
| Котельная №10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 |
| % | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 | 20,2658 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 | 1,8680 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 | 1,7770 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 | 1,6572 |
| % | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 | 88,7152 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
| % | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 | 32,6172 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 | 4,2280 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 | 1,5709 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 | 1,8181 |
| % | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 | 48,8737 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0723 |
| % | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 | 16,0310 |
| Котельная №4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| % | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 | 45,4106 |
| Котельная №5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 | 4,5340 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 | 0,9518 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 | 1,7362 |
| % | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 | 57,6811 |
| Котельная №7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 | 2,5990 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 | 1,5571 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 | 0,9669 |
| % | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 | 36,9046 |
| Котельная №8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 | 4,5960 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 | 2,1184 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 | 2,3566 |
| % | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 | 50,7888 |
| Котельная №9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,7540 | 4,7540 | 4,7540 | 4,7540 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,2225 | 2,2225 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 | 2,0985 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,4525 | 2,4525 | 2,5765 | 2,5765 | 2,7015 | 2,7015 | 2,7015 | 2,7015 |
| % | 51,0938 | 51,0938 | 53,6771 | 53,6771 | 56,2813 | 56,2813 | 56,2813 | 56,2813 |
| Котельная №10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 | 1,0120 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| % | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 | 50,3876 |
| Котельная №12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 | 0,1840 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 | -0,0200 |
| % | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 | -22,2222 |
| Теплогенераторная №1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| % | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 | 13,5135 |
| Теплогенераторная №2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 | -0,0260 |
| % | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 | -8,7838 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 |
| % | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 | 47,7471 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 2222,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 21,8900 | 21,8900 | 21,8900 | 2221,8900 | 21,8900 | 21,8900 | 21,8900 | 21,8900 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 | 6,8780 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 14,8220 | 14,8220 | 14,8220 | 2214,8220 | 14,8220 | 14,8220 | 14,8220 | 14,8220 |
| % | 67,3727 | 67,3727 | 67,3727 | 99,6770 | 67,3727 | 67,3727 | 67,3727 | 67,3727 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 | 0,3421 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 | 0,5179 |
| % | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 | 60,2209 |
| Котельная с. Поташка | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 | 0,4431 |
| % | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 | 55,3875 |
| Котельная с. Свердловское | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) [МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:



где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.



где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:



где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

## [Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark55)

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

**Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения**

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| АО «ОТСК» | | |
| 1 | Котельная №3 | -0,1010 |
| 2 | Котельная №4 | 0,3390 |
| 3 | Котельная №7 | 0,1740 |
| 4 | Котельная №10 | 0,1220 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 1,6572 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | |
| 1 | Котельная №1 | 0,1670 |
| 2 | Котельная №2 | 1,8181 |
| 3 | Котельная №3 | 0,0723 |
| 4 | Котельная №4 | 0,0940 |
| 5 | Котельная №5 | 1,7362 |
| 6 | Котельная №7 | 0,9669 |
| 7 | Котельная №8 | 2,3566 |
| 8 | Котельная №9 | 2,4525 |
| 9 | Котельная №10 | 0,5200 |
| 10 | Котельная №12 | -0,0200 |
| 11 | Теплогенераторная №1 | 0,0300 |
| 12 | Теплогенераторная №2 | -0,0260 |
| 13 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,3285 |
| АО «Артинский завод» | | |
| 1 | Котельная АО «Артинский завод» | 14,8220 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | |
| 1 | Котельная с. Сухановка | 0,5179 |
| 2 | Котельная с. Поташка | 0,4431 |
| 3 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 |
| 4 | Котельная с. Березовка | 0,0000 |

**Часть 4.** **ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Откорректированы балансы тепловой мощности согласно предоставленной информации.

## [ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark59) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark59)

## [Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60) [УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark60)

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития городского округа, в отсутствии предложений генерирующей, транспортирующей тепловую энергию организаций, в отсутствии предложений исполнительных органов власти в схеме теплоснабжения Артинского городского округа предложен вариант развития систем теплоснабжения, с учетом особенности систем теплоснабжения городского округа. Особенностью систем теплоснабжения городского округа является их территориальная отдаленность друг от друга, исключающая переключение потребителей от менее эффективного теплового источника к более эффективному и имеющее тенденцию к последующему приросту тепловой нагрузки за счет новой застройки.

При разработке варианта развития систем теплоснабжения не рассматривались мероприятия по переводу потребителей, проживающих в многоквартирных домах, на индивидуальное теплоснабжение по причинам:

- необходимости установки дополнительного газового оборудования в квартирах, вследствие чего возрастают взрыво- и пожароопасность, ухудшается экологическая обстановка;

- необходимости реконструкции дома в части систем отопления, вентиляции и дымоходов;

- необходимости реконструкции уличных газораспределительных трубопроводов, газовых вводов к жилым домам и внутренней газовой разводки с целью увеличения пропускной способности;

- проблемы отопления мест общего пользования;

- проблемы балансовой принадлежности установленного оборудования и его технического обслуживания.

Учитывая предложения исполнительного органа власти и эксплуатационных организаций (МУП АГО «Теплотехника», АО «Артинский завод», ведомственные учреждения образования) 1 вариант развития системы теплоснабжения Артинского городского округа представляет собой следующее.

В целях повышение надежности источников тепловой энергии, энергетической эффективности оборудования, исключения сверхнормативного срока использования оборудования, а также принимая во внимание состояние зданий и сооружений, провести реконструкцию источников тепловой энергии:

- путем технической модернизации техперевооружения, оборудования котельной, либо установки БМК, расположенной по адресу: котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, пгт. Арти, ул. Первомайская, стр 112; газовой котельной №2, расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи,234; газовой котельной №5, расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, пгт. Арти, ул. Дерябина,124, газовой котельной №9, расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, пгт. Арти, ул. Грязнова, 17 и реконструкцию котельной №7, расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, с. Манчаж; котельной №1, пгт. Арти, ул. Ленина, 298, котельной №10, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи 12/2, котельной №12, Артинский район, с. Новый Златоус, ул. Кирова, 6.

- путем демонтажа котельных и установки: блочной котельной мощностью 0,258 Гкал/ч расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, с. Курки, ул. Заречная, стр.45; блочной котельной мощностью 0,129 Гкал/ч расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, с. Старые Арти, ул. Ленина, стр. 192; блочной котельной мощностью 0,430 Гкал/ч расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, с. Азигулово ул 30 лет Победы, стр. 26; блочной котельной мощностью 0,172 Гкал/ч расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, д. Усть-Манчаж, ул. Школьная, стр. 4; блочной котельной мощностью 0,129 Гкал/ч расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, д. Багышково ул. Советская, стр. 70а; блочной котельной расположенной по адресу: Свердловская область, АГО, с. Свердловское, ул. Ленина, д. 21, блочной котельной, расположенной по адресу Свердловская область д. Березовка, ул. Трактовая, д.3

Для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей на планируемых территориях новой жилищной и общественной застройки провести разработку ПСД блочной газовой котельной, проектируемой для ДДУ, проектной мощностью 0,12 МВт (0,099 Гкал/ч) с последующей установкой и вводом в эксплуатацию в 2023 году, провести разработку ПСД на работы по строительству газовой котельной, проектируемой на пересечении улиц Невраева и Красногорской проектной мощностью 0,77 МВт (0,66 Гкал/ч) с вводом в эксплуатацию в 2023 году.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения провести реконструкцию тепловых сетей котельных, осуществляющих теплоснабжение учреждений образования, на которых планируются мероприятия по реконструкции на период действия настоящего Документа общей протяженностью1532 п.м в двухтрубном исполнении.

В целях обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей проектируемого микрорайона «Красная горка» пгт Арти, проложить 518 п.м трубопровода в двухтрубном исполнении с вводом в эксплуатацию в 2023 году.

Предложения по развитию систем теплоснабжения от источников тепловой энергии, эксплуатируемых АО «ОТСК», ООО «Стройтехнопласт», ИГФ УРО РАН на момент актуализации настоящего Документа не поступали.

Для создания мастер-плана разработки схемы теплоснабжения использованы перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, приведенные в вышеуказанном документе.

## [Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark61) [ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark61)

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения, а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

## [Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62) [(ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark62)

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Артинский ГО должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

## Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В мастер-плане изменения не зафиксированы.

## ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

## [Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark64)

**Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии**

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ОТСК» | | | | | | |
| Котельная №3 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | |
| Котельная №1 | Тыс. м3 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | 33,594 | 33,594 |
| Котельная №2 | Тыс. м3 | 427,472 | 427,472 | 427,472 | 427,472 | 427,472 |
| Котельная №3 | Тыс. м3 | 63,813 | 63,813 | 63,813 | 63,813 | 63,813 |
| Котельная №4 | Тыс. м3 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| Котельная №5 | Тыс. м3 | 420,794 | 420,794 | 420,794 | 420,794 | 420,794 |
| Котельная №7 | Тыс. м3 | 514,069 | 514,069 | 514,069 | 514,069 | 514,069 |
| Котельная №8 | Тыс. м3 | 485,194 | 485,194 | 485,194 | 485,194 | 485,194 |
| Котельная №9 | Тыс. м3 | 526,781 | 526,781 | 526,781 | 526,781 | 526,781 |
| Котельная №10 | Тыс. м3 | 58,540 | 58,540 | 58,540 | 58,540 | 58,540 |
| Котельная №12 | Тыс. м3 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Теплогенераторная №1 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплогенераторная №2 | Тыс. м3 | 24,364 | 24,364 | 24,364 | 24,364 | 24,364 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | Тыс. м3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Котельная с. Поташка | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Свердловское | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Березовка | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## [Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [(РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65) [ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark65)

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

## [Часть 3.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark51) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

На территории Артинского городского округа баки-аккумуляторы имеются в наличии только на системах теплоснабжения АО «ОТСК» (включены в технологические схемы источников тепловой энергии). На котельной №3, котельной №4, котельной №8 и котельной № 12 установлены гидроаккумуляторы.

## [Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67) [АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67) [ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark67)

**Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии**

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №3 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №5 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №8 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №9 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №12 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №1 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №2 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | Нормативный расход | - | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | Нормативный расход | - | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 |
| Котельная с. Поташка | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Свердловское | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68) [ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68) [РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark68)

**Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети**

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | |
| Котельная №3 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №3 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №5 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №8 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №9 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №12 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №1 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №2 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | Производительность ВПУ | - | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 |
| % | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | Производительность ВПУ | - | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 |
| % | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 |
| Котельная с. Поташка | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Свердловское | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

## Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

## Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 6.8.1.1 представлены описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

**Таблица 6.8.1.1 - Описание изменений**

| Показатель | Ед.изм | Существующий | | | Перспективный | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2023 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2036 | Изменения |
| АО «ОТСК» | | | | | | | |
| Котельная №3 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | |
| Блочно-модульная котельная | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | |
| Котельная №1 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №2 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №3 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №4 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №5 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №7 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №8 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №9 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №10 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №12 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №1 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Теплогенераторная №2 | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 30000,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 25000,0000 | 25000,0000 | 0,0000 | 25000,0000 | 25000,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | |
| Котельная с. Сухановка | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 7,2000 | 7,2000 | 0,0000 | 7,2000 | 7,2000 | 0,0000 |
| Котельная с. Поташка | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Свердловское | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Березовка | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## [ГЛАВА 7.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark69) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## [Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70) [ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark70)

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Квартиры в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии представлены в таблице 7.1.1.

**Таблица 7.1.1 – Квартиры в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Общая площадь квартир, м2 | Площадь квартир с индивидуальным отоплением, м2 |
| Ул. Нефедова,31а кв. 16 | 686,4 | 92,8 |
| Ул. Нефедова 33/41 кв. 30,27 | 2124,3 | 221,8 |
| Ул. Ленина,274а кв. 8 | 940,7 | 51,2 |
| Ул. Грязнова,9 кв. 6 | 467,6 | 70,2 |
| С. Манчаж, Ул. 8 Марта ,42а кв. 5,8,11 | 758,8 | 165,3 |
| С. Манчаж, Ул. Школьная,10 кв. 16 | 976,1 | 61,1 |
| Ул. Грязнова 14 кв. 3 |  | 38,4 |
| Ул. Грязнова 13 кв. 4 |  | 24,5 |
| Ул. Грязнова 16 кв. 1 |  | 61,5 |
| Ул. Грязнова 16 кв. 3 |  | 18,3 |
| Ул. Грязнова 18 кв. 2 |  | 54,9 |
| Ул. Грязнова 24 кв. 2 |  | 18,8 |
| Ул. Заводская 19 кв. 1 |  | 36,3 |
| Ул. Ленина,259 кв. 2 |  | 71,5 |
| Ул. Ленина,263 кв. 1 |  | 51,6 |
| Ул. Ленина,265 кв. 2 |  | 59,16 |

## [Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark71)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark72)

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

## Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

## Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

## [Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark76)

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

## [Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77) [ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark77)

На территории Артинский ГО отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## [Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78) [ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark78)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79) [ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79) [НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark79)

Указанные объекты отсутствуют.

## [Часть 11.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark80) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

## [Часть 12.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark81) ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

## [Часть 13. АНАЛИЗ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark82) ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

## [Часть 14.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark83) ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Артинский ГО сохраняется в существующем виде.

## Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

**Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения**

| Существующее положение | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м\*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| Котельная №3 | 0,7740 | 13102,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0004 | 0,0001 |
| Котельная №4 | 0,5020 | 5721,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная №7 | 0,4150 | 3388,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0024 | 0,0001 |
| Котельная №10 | 0,4670 | 4610,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0015 | 0,0001 |
| Блочно-модульная котельная | 0,1198 | 4386,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0005 | 0,0000 |
| Котельная №1 | 0,3200 | 2241,7000 | 780,4000 | 44,4560 | 0,0056 | 0,0018 | 0,0001 |
| Котельная №2 | 1,6619 | 13248,4000 | 3492,4000 | 308,7780 | 0,0051 | 0,0025 | 0,0001 |
| Котельная №3 | 0,3727 | 5191,0000 | 1075,0000 | 69,0500 | 0,0048 | 0,0012 | 0,0001 |
| Котельная №4 | 0,1130 | 1037,2000 | 20,0000 | 1,4000 | 0,0800 | 0,0019 | 0,0001 |
| Котельная №5 | 1,0638 | 9676,0000 | 2465,3600 | 268,1580 | 0,0035 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная №7 | 1,6321 | 12197,0000 | 2523,3000 | 285,9550 | 0,0054 | 0,0011 | 0,0001 |
| Котельная №8 | 2,2394 | 19522,8700 | 3869,1400 | 357,3420 | 0,0059 | 0,0015 | 0,0001 |
| Котельная №9 | 2,3015 | 16835,8000 | 2866,0000 | 308,3126 | 0,0072 | 0,0022 | 0,0001 |
| Котельная №10 | 0,4920 | 4810,9000 | 745,7200 | 55,9120 | 0,0084 | 0,0012 | 0,0001 |
| Котельная №12 | 0,1020 | 850,6900 | 54,0000 | 2,7000 | 0,0370 | 0,0024 | 0,0001 |
| Теплогенераторная №1 | 0,1920 | 2937,1000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0014 | 0,0001 |
| Теплогенераторная №2 | 0,3220 | 4672,2000 | 368,0000 | 26,6000 | 0,0121 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная АО «Артинский завод» | 7,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - |
| Котельная с. Сухановка | 0,3421 | 4183,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0017 | 0,0001 |
| Котельная с. Поташка | 0,3569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - |
| Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 | - | - | - |
| Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - |
| Котельная №1 | 0,2095 | 3132,8000 | 1514,0000 | 115,0640 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0001 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,2095 | 3132,8000 | 1514,0000 | 115,0640 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0001 |

## Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Режимы загрузки источников тепловой энергии останутся не именными.

## Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

## Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют.

## [ГЛАВА 8.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark85) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark86) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark87) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Артинский ГО планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

## [Часть 5.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark90) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

## [Часть 6.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark97) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

## [Часть 7.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark98) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

**Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене**

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | |
| Котельная №1 | | | |
| 1 | от котельной до ответвления на дом ул.Ленина,298б | 80 | 89,2000 |
| 2 | от ответвления на дом ул.Ленина,298б до ответвления на дом ул.Ленина,296 | 80 | 28,0000 |
| 3 | 0 | 50 | 101,6000 |
| 4 | от ответвления на дом ул.Ленина,296 до ввода в дом ул.Ленина,296 | 50 | 40,6000 |
| 5 | 0 | 50 | 35,0000 |
| 6 | от ответвления на дом ул.Ленина,298б до ввода в дом ул. Ленина, 298б | 40 | 6,0000 |
| Котельная №2 | | | |
| 1 | от котельной №2 до ответвления на ул. Р. Молодежи у конторы (Р.Молодежи, 234) | 200 | 93,0000 |
| 2 | От опуска в землю по ул.Р.Молодежи, 234 до отвода на р.молодежи, 259 | 150 | 53,2000 |
| 3 | От колодца №2 (отвод на Р.Молодежи, 257) до колодца №3 (отвод на Ленина, 264) | 150 | 111,0000 |
| 4 | От колодца №3 (отвод на Ленина, 264) до колодца № 4 (отвод на Ленина, 266) | 150 | 71,0000 |
| 5 | 0 | 100 | 56,0000 |
| 6 | От колодца №4 (отвод на Ленина, 266) до колодца №5(отвод к маг.Татьяна) | 100 | 60,0000 |
| 7 | От колодца №5 (отвод к маг.Татьяна) до колодца №6 (отвод к магазину № 21) | 100 | 24,0000 |
| 8 | 0 | 100 | 13,2000 |
| 9 | От котельной №2 до отвода на ветстанцию | 150 | 133,0000 |
| 10 | От ответвления на ветстанцию до ответвления на ГИБДД | 150 | 124,0000 |
| 11 | От ответвления на ГИБДД до колодца №10 (ответвление на Р.Молодежи, 253а) | 70 | 123,0000 |
| 12 | 0 | 50 | 22,0000 |
| 13 | От колодца №10 (ответвление на Р.Молодежи, 253-а) до отвода на Агро-техникум | 70 | 44,0000 |
| 14 | От колодца №2 (отвод на Р.Молодежи, 257) до ввода в дом Р.Молодежи 257 | 50 | 10,0000 |
| 15 | От колодца №4 (отвод на Ленина, 266) до ввода в дом Ленина 266 | 40 | 90,0000 |
| 16 | От колодца № 8 до ввода в дом Ленина 265 а | 50 | 8,0000 |
| 17 | От Ленина 265а до ввода в дом Ленина 265 | 50 | 60,0000 |
| 18 | От Ленина 265 до ввода в дом Ленина 263 | 50 | 60,0000 |
| 19 | От Ленина 263 до ввода в дом Ленина 261 | 50 | 60,0000 |
| 20 | От Ленина 261 до ввода в дом Ленина 259 | 50 | 60,0000 |
| 21 | От колодца №6 (отвод к магазину № 21) до отвода в магазин №21 | 50 | 58,0000 |
| 22 | 0 | 25 | 10,0000 |
| 23 | От магистральной сети по ул.Ленина до ввода в дом Ленина, 272 | 80 | 80,0000 |
| 24 | по подвалу Ленина 272 | 80 | 26,6000 |
| 25 | от дома Ленина 272 до ввода в дом Ленина 272а | 80 | 112,0000 |
| 26 | От колодца №7 (отвод к Ленина, 274) до ввода Ленина 274а | 80 | 28,6000 |
| 27 | От магистральной сети по ул Р.Молодежи до ответвления ввода к ул.Р.Молодежи, 257-а (гараж) | 70 | 82,0000 |
| 28 | 0 | 70 | 10,0000 |
| 29 | От ответвления ввода к ул.Р.Молодежи, 257-а (гараж) до ввода на Ленина 260 | 50 | 98,0000 |
| 30 | От колодца №10 до ввода на Р.Молодежи 253а | 50 | 10,0000 |
| 31 | От котельной №2 до ввода на станцию тех. обслуживания | 150 | 66,0000 |
| 32 | От опуска в землю по ул.Р.Молодежи, 234 до ул.Р.Молодежи, 234 | 100 | 86,0000 |
| 33 | От ответвления на вет.станцию до ввода в объекты ветстанции | 70 | 69,0000 |
| 34 | От ответвления на ГИБДД до ввода на ГИБДД | 70 | 138,0000 |
| 35 | 0 | 70 | 60,0000 |
| 36 | от отвода на Агротехникум до ввода в объекты Агротехникума | 50 | 70,0000 |
| 37 | 0 | 70 | 30,0000 |
| Котельная №3 | | | |
| 1 | от задвижки на гребенке на школу до ответвления с ДК | 70 | 24,0000 |
| 2 | от ответвления на ДК до колодца № 1 | 70 | 164,0000 |
| 3 | от колодца № 1 до колодца у сельской администрации | 70 | 107,0000 |
| 4 | от колодца у селькой администрации до ввода в здание администрации | 70 | 30,0000 |
| Котельная №4 | | | |
| 1 | от котельной до спорткомплекса "Старт" | 70 | 20,0000 |
| Котельная №5 | | | |
| 1 | От тепловой камеры до опуска в землю (около д.97 ул.Дерябина) | 150 | 179,0000 |
| 2 | От опуска в землю (около д.97 ул.Дерябина) до ответвления к домам по ул.Партизанской, 87 и по ул.Бажова, 90 | 150 | 316,4600 |
| 3 | 0 | 150 | 29,5000 |
| 4 | От ответвления к домам по ул.Партизанской, 87 и по ул.Бажова, 90 до колодца №1 | 150 | 40,0000 |
| 5 | От колодца №1 до перек. станции (около РЦ "Полянка") | 150 | 349,0000 |
| 6 | От перек. станции (около РЦ "Полянка") до колодца №3 (около РЦ "Полянка") | 150 | 60,0000 |
| 7 | От отвода к Кирова, 35 и 33) до ввода на Кирова 33 | 50 | 140,0000 |
| 8 | От отвода к Кирова, 35 и 33) до ввода на Кирова 35 | 50 | 18,0000 |
| 9 | 0 | 80 | 267,4000 |
| 10 | От разводки на Бажова 90 и Партизанскую 87 до ввода на Бажова 90 | 70 | 36,0000 |
| 11 | От колодца №3 (около РЦ "Полянка") до ввода на Бажова 91 | 100 | 108,0000 |
| 12 | От колодца №3 (около РЦ "Полянка") до ввода на «Полянка» | 100 | 76,0000 |
| 13 | 0 | 80 | 80,0000 |
| 14 | от магистральной сети (ул.Бажова, 90) до ввода в Бажова, 92 | 25 | 80,0000 |
| Котельная №7 | | | |
| 1 | от колодца у интерната до ул.8 Марта 42а | 70 | 375,7000 |
| 2 | от колодца у интерната до ул.8 Марта 42а | 70 | 197,0000 |
| Котельная №8 | | | |
| 1 | от запорной арматуры до отвода на Первомайскую 14 | 150 | 94,0000 |
| 2 | от ввода на Первомайскую 14 до отвода на Первомайскую 12 | 150 | 6,6000 |
| 3 | от отвода на Первомайскую 12 до отпуска в землю | 150 | 6,6000 |
| 4 | от отпуска в землю до колодца № 1 | 150 | 25,0000 |
| 5 | от колодца № 1 до колодца № 6 | 150 | 170,6000 |
| 6 | от колодца № 7 до колодца № 8 | 150 | 206,0000 |
| 7 | от колодца № 8 до ввода на Нефедова 43 | 150 | 70,6000 |
| 8 | от колодца № 1 до ввода на Первомайскую 21 | 150 | 60,2000 |
| 9 | 0 | 100 | 32,6000 |
| 10 | от отвода на Первомайскую 21 до колодца № 3 | 100 | 27,2000 |
| 11 | от колодца № 3 до колодца №4 | 100 | 50,0000 |
| 12 | от колодца № 4 до колодца № 5 | 70 | 36,0000 |
| 13 | от колодца № 5 до ввода на Нефедова 31а | 50 | 149,2000 |
| 14 | от отвода на Первомайскую 14 до ввода в дом Первомайская 14 | 50 | 6,0000 |
| 15 | от отвода на Первомайскую 12 до ввода на Первомайскую 12 | 25 | 38,0000 |
| 16 | от опуска в землю (после отвода на Первомайскую 12) до ввода на Первомайскую 10 | 50 | 80,0000 |
| 17 | от ввода на Первомайскую 10 до ввода на Первомайскую 8 | 50 | 40,0000 |
| 18 | от ввода на Первомайскую 8 до ввода на Первомайскую 6 | 50 | 40,0000 |
| 19 | от колодца № 1 до ввода на Первомайскую 13 | 25 | 38,0000 |
| 20 | от магистральной сети до ввода на Первомайскую 21 | 50 | 4,0000 |
| 21 | от запорной арматуры Ø100 до ввода на Нефедова 22/26 | 100 | 134,0000 |
| 22 | от опуска в землю до ввода на Нефедова 22 | 80 | 28,0000 |
| 23 | от колодца № 4 до ввода на Нефедова 32/36 | 50 | 24,6000 |
| 24 | от колодца № 5 до ввода на Нефедова 38/40 | 50 | 21,0000 |
| 25 | от колодца № 6 до ввода в гараж школы № 1 | 100 | 20,0000 |
| 26 | 0 | 100 | 60,0000 |
| 27 | от колодца № 8 до ввода на Нефедова 33/41 | 150 | 106,0000 |
| 28 | от ввода в гараж школы №1 до ввода в школу № 1 | 100 | 60,0000 |
| 29 | от ввода в гараж школы №1 до ввода на мастерские | 70 | 90,0000 |
| 30 | 0 | 80 | 25,0000 |
| 31 | 0 | 80 | 98,6000 |
| 32 | от колодца №11 до ввода Молодежная 2 | 50 | 80,0000 |
| 33 | от колодца №13 до ввода на Молодежную 6 | 50 | 8,0000 |
| 34 | 0 | 50 | 19,8000 |
| 35 | от ввода на Молодежную 6 до ответвления на гараж | 50 | 12,0000 |
| Котельная №9 | | | |
| 1 | 0 | 32 | 6,6000 |
| 2 | 0 | 32 | 18,0000 |
| 3 | От отвода на Грязнова 18 до ввода на Грязнова 18 | 50 | 30,0000 |
| 4 | 0 | 100 | 40,0000 |
| 5 | От ответвления на Грязнова 7,9 до ввода на Грязнова 7 | 100 | 79,0000 |
| 6 | От колодца №9 (ответвление на Грязнова 16) до ввода на Грязнова 16 | 50 | 31,2000 |
| 7 | От колодца №12 (ответвление на Грязнова, 5) до ввода на Грязнова 5 | 32 | 30,0000 |
| 8 | От колодца №16 (ответвление на Грязнова 4/6,8,2) до подъема из земли ул. Грязнова 4/6,8,2 | 100 | 46,0000 |
| 9 | От подъема из земли ул. Грязнова 4/6,8,2 до опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2 | 100 | 88,0000 |
| 10 | От опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2 до ввода на Грязнова 8 | 50 | 28,0000 |
| 11 | От опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2 до ввода на Грязнова 4/ 6,2 | 80 | 18,0000 |
| 12 | От ввода на Грязнова 4/6,2 до ввода на Грязнова 2 | 80 | 32,0000 |
| 13 | 0 | 50 | 40,0000 |
| 14 | От колодца №21 (ответвление на Заводскую, 20) до ввода на Заводская 20 | 100 | 17,0000 |
| 15 | от ввода Грязнова 18а по подвальному помещению Грязнова, 18а | 100 | 74,2800 |
| 16 | от Грязнова 18а до колодца № 17 (ответвление на Заводскую 17, 13а) | 100 | 25,0000 |
| 17 | От колодца №22 (ответвление на Заводскую 18) до ввода на Заводская 18 | 100 | 18,0000 |
| Котельная №10 | | | |
| 1 | магистраль от котельной до ответвления на терапию | 100 | 108,6000 |
| 2 | из котельной до здания СЭС | 50 | 24,0000 |
| 3 | из котельной до гаража 1 | 50 | 27,6000 |
| 4 | из котельной до гаража 2 | 50 | 27,0000 |
| Котельная №12 | | | |
| 1 | от котельной до ввода на Кирова 6 | 50 | 54,0000 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | | | |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 926,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 588,0000 |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | |
| Котельная №1 | | | |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 926,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 588,0000 |

## [Часть 8.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark99) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

## Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации Схемы теплоснабжения откорректированы мероприятия на сетях.

## ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В границах Артинского городского округа все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые.

Системы горячего водоснабжения в границах Артинского городского округа отсутствуют.

## Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

В границах Артинского городского округа все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые.

Системы горячего водоснабжения в границах Артинского городского округа отсутствуют.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В границах Артинского городского округа все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые.

Системы горячего водоснабжения в границах Артинского городского округа отсутствуют.

## Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В границах Артинского городского округа все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые.

Системы горячего водоснабжения в границах Артинского городского округа отсутствуют.

## Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В границах Артинского городского округа все системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытые.

Системы горячего водоснабжения в границах Артинского городского округа отсутствуют.

## Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

## Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

## [ГЛАВА 10.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark85) ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## [Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) [РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

**Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии**

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП АГО "Теплотехника" | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Ленина, 298 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 135,78 | 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 135,78 | 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| м3 | 943,80 | 1020,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 26,77 | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 234 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 577,07 | 569,513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 577,07 | 569,513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 489,600, | 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 113,79 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4, пгт. Арти, ул. Ленина, 141а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 32,53 | 32,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 32,53 | 32,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 27,60 | 27,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 6,41 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5, пгт. Арти, ул. Дерябина, 124 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 436,63 | 437,012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 436,63 | 437,012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 370,5 | 369,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 86,10 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8, пгт. Арти, ул. Первомайская, 16а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 720,59 | 730,849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 720,59 | 730,849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 611,332 | 414,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 142,09 | 144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9, пгт. Арти, ул. Грязнова, 17 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 720,49 | 682,725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 720,49 | 682,725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 611,3 | 576,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 142,07 | 134,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 12/2 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 162,65 | 167,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 162,65 | 167,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 138,0 | 141,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 32,07 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3, с. Малые Карзи | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 145,10 | 141,741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 145,10 | 141,741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 123,1 | 119,767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 28,61 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7, с. Манчаж | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 452,64 | 490,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 452,64 | 490,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 392,244 | 414,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 89,26 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12, с. Новый Златоуст | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 43,20 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 43,20 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
| т. | 71,36 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 66,42 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 8,52 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Теплогенераторная №1, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 63,33 | 63,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 63,33 | 63,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 53419,00 | 53419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 12,49 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплогенераторная №2, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 142700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 35,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Артинский завод" | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Королева, 50 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 2950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 2950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 2570000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 598,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "ОТСК" | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная № 3, пгт. Арти, ул. Лесная, 2а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4, с. Сажино, ул. Чухарева, 1а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7, с. Сажино, ул. Больничный город, 4а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81а | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Стройтехнопласт" | | | | | | | | | | | | | |
| БМК, пгт. Арти, ул. Ленина, 73 | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тыс. м3 | 52207,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ГК «Уралбизнессфера» | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная, с. Сухановка | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 | 400,72 |
|  | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 79,02 |
| Котельная, с. Поташка | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 339,81 | 0,00 |
|  | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Свердловское | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Березовка | | | | | | | | | | | | | |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[**ЧАСТЬ 2.**](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) **РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА**

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с изменениями на 22 августа 2013 года)

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

**Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| автотранспорт | 5 |

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены для котельных, на которых предусматривается резервное топливо.

**Таблица 10.2.2 - Несжигаемый нормативный запас резервного топлива**

| Показатель | Котельная, с. Сухановка |
| --- | --- |
| Основное/ резервное топливо |  |
| Среднее расчетное значение отпуска тепла в январе, Гкал/ч | 0,8600 |
| Удельный расход условного топлива на полезный отпуск тепла, кг.у.т/Гкал | 0,2495 |
| Суточный полезный отпуск тепловой энергии Гкал/сут | 20,6400 |
| Среднесуточный расход условного топлива, т.у.т/сут | 0,0121 |

## [Часть 3.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

**Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива**

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.у.т. | В натуральном выражении |
| МУП АГО "Теплотехника" | | | | |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Ленина, 298 | Прочие виды топлива | 153,21 | 1020,9 |
| 2 | Котельная № 2, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 234 | Природный газ | 569,513 | 481,170 |
| 3 | Котельная № 3, с. Малые Карзи | Природный газ | 141,741 | 119,767 |
| 4 | Котельная № 4, пгт. Арти, ул. Ленина, 141а | Природный газ | 32,545 | 27,5 |
| 5 | Котельная № 5, пгт. Арти, ул. Дерябина, 124 | Природный газ | 437,012 | 369,2 |
| 6 | Котельная № 7, с. Манчаж | Природный газ | 490,436 | 414,437 |
| 7 | Котельная № 8, пгт. Арти, ул. Первомайская, 16а | Природный газ | 730,849 | 617,610 |
| 8 | Котельная № 9, пгт. Арти, ул. Грязнова, 17 | Природный газ | 68,725 | 576,8 |
| 9 | Котельная № 10, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 12/2 | Природный газ | 167,005 | 141,1 |
| 10 | Котельная № 12, с. Новый Златоуст | Пеллеты | 40,76 | 66,42 |
| 11 | Теплогенераторная №1, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | Природный газ | 63,3290 | 53419,0000 |
| 12 | Теплогенераторная №2, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная, пгт Арти, ул. Геофизическая, 2а | Природный газ | 180,2000 | 142700,0000 |
| **Итого по МУП АГО "Теплотехника"** | | | 3490,0090 |  |
| АО "Артинский завод" | | | | |
| 13 | Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Королева, 50 | Природный газ | 2950,0000 | 2570000,0000 |
| **Итого по АО "Артинский завод"** | | | 2950,0000 |  |
| ОАО "ОТСК" | | | | |
| 14 | Котельная № 3, пгт. Арти, ул. Лесная, 2а | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная № 4, с. Сажино, ул. Чухарева, 1а | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная № 7, с. Сажино, ул. Больничный город, 4а | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная № 10, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81а | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по ОАО "ОТСК"** | | | 0,0000 |  |
| ООО "Стройтехнопласт" | | | | |
| 18 | БМК, пгт. Арти, ул. Ленина, 73 | Природный газ | 0,0000 | 52207,0000 |
| **Итого по ООО "Стройтехнопласт"** | | | 0,0000 |  |
| ООО ГК «Уралбизнессфера» | | | | |
| 20 | Котельная, с. Сухановка | Прочие виды топлива | 400,7248 | 1934,0000 |
| 21 | Котельная, с. Поташка | Прочие виды топлива | 339,8080 | 1640,0000 |
| 22 | Котельная с.Свердловское | Прочие виды топлива | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная с. Березовка | Прочие виды топлива | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по ООО ГК «Уралбизнессфера»** | | | 740,5328 |  |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

## Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ [ГОСТ 25543-2013](http://internet.garant.ru/document/redirect/71274648/0) "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**Таблица 10.4.1 – Виды топлива со значениями низшей теплоты сгорания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| АО «ОТСК» | | | |
| 1 | Котельная №3 | Природный газ | 8162 |
| 2 | Котельная №4 | Природный газ | 8162 |
| 3 | Котельная №7 | Природный газ | 8162 |
| 4 | Котельная №10 | Природный газ | 8162 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 8162 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | |
| 6 | Котельная №1 | Дрова | 2080 |
| 7 | Котельная №2 | Природный газ | 8162 |
| 8 | Котельная №3 | Природный газ | 8162 |
| 9 | Котельная №4 | Природный газ | 8162 |
| 10 | Котельная №5 | Природный газ | 8162 |
| 11 | Котельная №7 | Природный газ | 8162 |
| 12 | Котельная №8 | Природный газ | 8162 |
| 13 | Котельная №9 | Природный газ | 8162 |
| 14 | Котельная №10 | Природный газ | 8162 |
| 15 | Котельная №12 | Пеллеты | 4164 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | Природный газ | 8162 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | Природный газ | 8162 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | Природный газ | 8162 |
| АО «Артинский завод» | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | Природный газ | 8162 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | Дрова | 2080 |
| 21 | Котельная с. Поташка | Дрова | 2080 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | Дрова | 2080 |
| 23 | Котельная с. Березовка | Дрова | 2080 |

## [Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108).

В муниципальном образовании Артинский ГО преобладающим видом топлива является природный газ.

## [Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark108) НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

## Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Откорректированы значения перспективных топливных балансов

## [ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark115)

## [Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark116)

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

## [Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117) [СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark117)

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

*«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:*

*2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».*

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

**Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений**

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

## [Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118) [РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark118)

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

## [Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark119) [ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark119)

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

## [Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124) [ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124) [ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark124)

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

## Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

## Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

## Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

## Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

## Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

## Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

## Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

**Методика и показатели надежности**

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности **структурных элементов системы теплоснабжения** и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

***Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

* при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
* при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

***Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

* при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
* при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

***Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ)*** характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

* при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
* при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

***Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)***

* полная обеспеченность Кт = 1,0;
* не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
* не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

***Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети,*** характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

***Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)****,* характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

***Кс = (S****экспл.-* ***S****ветх)/* ***S****экспл,*

где ***S****экспл-*протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

***S****ветх-* протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

***Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)***, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км\*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

***Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)***, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км\*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

***Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед)*** в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт\*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25\*Кп+0,35\*Км+0,3\*Ктр+0,1\*Кист

***Общая оценка готовности дается по следующим категориям:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кгот** | **(Кп; Км); Ктр** | **Категория готовности** |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

***Оценка надежности систем теплоснабжения.***

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Артинский ГО представлена в таблице 11.12.1.

**Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО**

| № | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник | | Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Ленина, 298 | Котельная № 2, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 234 | Котельная № 4, пгт. Арти, ул. Ленина, 141а | Котельная № 5, пгт. Арти, ул. Дерябина, 124 | Котельная № 8, пгт. Арти, ул. Первомайская, 16а | | Котельная № 9, пгт. Арти, ул. Грязнова, 17 | Котельная № 10, пгт. Арти, ул. Р. Молодежи, 12/2 | Котельная № 3, с. Малые Карзи | Котельная № 7, с. Манчаж | Котельная № 12, с. Новый Златоуст | Теплогенераторная №1, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | Теплогенераторная №2, пгт Арти, ул. Геофизическая, 3б | | Котельная № 1, пгт. Арти, ул. Королева, 50 | Котельная № 3, пгт. Арти, ул. Лесная, 2а | Котельная № 4, с. Сажино, ул. Чухарева, 1а | Котельная № 7, с. Сажино, ул. Больничный город, 4а | Котельная № 10, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81а | БМК, пгт. Арти, ул. Ленина, 73 | Котельная, пгт Арти, ул. Геофизическая, 2а | | Котельная, с. Сухановка | | Котельная, с. Поташка | | Котельная с. Свердловское | Котельная с. Березовка |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 1 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | | 1 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Kп |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Kист |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| оценка надежности источников тепловой энергии | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| оценка надежности тепловых сетей | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |

## Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

## [ГЛАВА 12.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark125) ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark126) ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

**Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии**

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкцияблочно-модульной котельной №9 пгт. Арти ул. Грязнова, 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 5900,00 | 60136,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной №7 с. Манчаж | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 60136,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция блочно-модульной котельной №1 пгт. Арти Ул. Ленина, 298 | БС | 0,00 | 5900,00 | 20300,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция блочно-модульной котельной №2 пгт. Арти Ул. Р.Молодежи, 234 | БС | 0,00 | 5900,00 | 40300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция блочно-модульной котельной №5 пгт. Арти Ул. Дерябина, 124 | БС | 0,00 | 5900,00 | 40300,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция блочно-модульной котельной №10 пгт. Арти Ул. Р.Молодежи, 12/2 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 20300,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкцияблочно-модульной котельной №12 с. Новый Златоуст | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 20300,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **5900,00** | **77836,00** | **110600,00** | **67736,00** | **15600,00** | **40600,00** | **7600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по МО | | | 5900,00 | 77836,00 | 110600,00 | 67736,00 | 15600,00 | 40600,00 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

**Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них**

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 1567,01 | 0,00 | 794,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сети от котельной №2 от опуска по ул. Р. Молодежи до ул. Ленина,274 (Ртс) | БС и ВС | 1426,25 | 997,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 11272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2057,82 | 401,39 | 0,00 | 1314,13 | 767,06 | 712,66 | 2822,13 |
| Котельная №3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №3 д. М. Карзи, ул. Юбилейная (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сети от котельной №3 от электрокотельной до с/ администрации (Ртс) | БС и ВС | 0,00 | 2092,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 3500,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сети от котельной №4 (Ртс) | БС и ВС | 0,00 | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №5 пгт.Арти, ул. Бажова, 90 (Ртс) | БС | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 6155,45 | 837,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6179,14 | 0,00 | 2670,69 | 381,52 | 0,00 |
| Котельная №7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №7 с. Манчаж (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4139,29 | 0,00 |
| Котельная №8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сети от котельной №8 от камеры №7 до жилых домов ул. Нефедова,№43,№33/41 (Ртс) | БС, БС и ВС | 1347,97 | 1381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №8 (казначейство) пгт.Арти, ул. Молодежная (Ртс) | БС | 2473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №8 пгт.Арти, ул. Нефедова, 31а (Ртс) | БС | 1943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт сети от котельной №8 по ул.Первомайская,21 (Ртс) | БС и ВС | 0,00 | 1360,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 7211,83 | 1755,00 | 0,00 | 870,14 | 0,00 | 960,48 | 2294,41 | 0,00 | 2815,20 | 1040,03 | 0,00 |
| Котельная №9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт ответвлений от магистральной сети от котельной №9 (Ртс) | БС и ВС | 882,65 | 416,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 1362,89 | 938,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,71 | 329,72 | 1408,08 | 0,00 | 179,19 |
| Котельная №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 1132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 769,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная б/н(бывшая УФАН) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 12029,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **14672,88** | **25890,61** | **32561,92** | **3386,84** | **0,00** | **1264,11** | **2057,82** | **1361,87** | **8760,26** | **1643,84** | **7661,04** | **6273,49** | **3001,32** |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | замена участка теплотрассы правое крыло у цеха №16, №2 диаметром 273-140м (Ртс) | АС | 0,00 | 5552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | замена участка теплотрассы правое крыло от конного двора до детского сада "Сказка" диаметр 219-110 м (Ртс) | АС | 3153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **3153,06** | **5552,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная №1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 12029,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **0,00** | **12029,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по МО | | | 17825,94 | 43472,47 | 32561,92 | 3386,84 | 0,00 | 1264,11 | 2057,82 | 1361,87 | 8760,26 | 1643,84 | 7661,04 | 6273,49 | 3001,32 |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark129) ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

## [Часть 3. РАСЧЕТЫ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark130) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## [Часть 4.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark130) РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

## Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## ГЛАВА [13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark131) [ГОРОДСКОГО ОКРУГА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark131)

**Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения**

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | АО «ОТСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Стройтехнопласт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МУП АГО «Теплотехника» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | АО «Артинский завод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | АО «ОТСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Стройтехнопласт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МУП АГО «Теплотехника» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | АО «Артинский завод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по: АО «ОТСК» | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 | 244,2800 |
| 7 | Котельная №2 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 | 132,7688 |
| 8 | Котельная №3 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 | 124,3200 |
| 9 | Котельная №4 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 | 108,8243 |
| 10 | Котельная №5 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 | 158,7437 |
| 11 | Котельная №7 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 | 155,1222 |
| 12 | Котельная №8 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 | 162,0166 |
| 13 | Котельная №9 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 | 140,0051 |
| 14 | Котельная №10 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 | 126,7311 |
| 15 | Котельная №12 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 | 123,4329 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: МУП АГО «Теплотехника» | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная с. Поташка | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по: ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Котельная №1 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: АО «ОТСК» | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 2,4753 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 | 2,2119 |
| 7 | Котельная №2 | 2,4903 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 | 1,9023 |
| 8 | Котельная №3 | 3,2909 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 | 2,1272 |
| 9 | Котельная №4 | 3,3000 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 | 1,4866 |
| 10 | Котельная №5 | 2,4443 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 | 1,3280 |
| 11 | Котельная №7 | 1,5220 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 |
| 12 | Котельная №8 | 1,9779 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 | 1,6099 |
| 13 | Котельная №9 | 1,4908 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 | 1,3838 |
| 14 | Котельная №10 | 2,0933 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 | 1,8239 |
| 15 | Котельная №12 | 5,0963 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 | 3,7243 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 0,0000 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 | 1,3188 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7909 |
| Итого по: МУП АГО «Теплотехника» | | 26,9719 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная с. Поташка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная с. Свердловское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная с. Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Котельная №1 | 0,7909 | 0,7909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по муниципальному образованию | | 27,7628 | 21,7966 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 | 21,0057 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 | 114,6802 |
| 2 | Котельная №4 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 | 60,5814 |
| 3 | Котельная №7 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 | 71,0963 |
| 4 | Котельная №10 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 | 79,7342 |
| Итого по: АО «ОТСК» | | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 | 81,5230 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 | 11,2848 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 | 67,3828 |
| 7 | Котельная №2 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 | 44,9834 |
| 8 | Котельная №3 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 | 83,9690 |
| 9 | Котельная №4 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 | 54,5894 |
| 10 | Котельная №5 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 | 28,0944 |
| 11 | Котельная №7 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 | 19,2221 |
| 12 | Котельная №8 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 | 49,2112 |
| 13 | Котельная №9 | 32,6042 | 32,6042 | 32,6042 | 32,6042 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 | 30,8681 |
| 14 | Котельная №10 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 | 49,6124 |
| 15 | Котельная №12 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 | 59,7826 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 | 86,4865 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 | 108,7838 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 | 52,2529 |
| Итого по: МУП АГО «Теплотехника» | | 56,6904 | 56,6904 | 56,6904 | 56,6904 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 | 56,5568 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 | 32,6273 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 | 39,7791 |
| 21 | Котельная с. Поташка | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 | 44,6125 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | 28,1305 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 | 42,1958 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная №4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная №7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная №10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: АО «ОТСК» | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 | 177,8240 |
| 7 | Котельная №2 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 | 196,5612 |
| 8 | Котельная №3 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 | 206,9224 |
| 9 | Котельная №4 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 |
| 10 | Котельная №5 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 | 281,7378 |
| 11 | Котельная №7 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 | 183,6459 |
| 12 | Котельная №8 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 | 168,6849 |
| 13 | Котельная №9 | 138,7233 | 138,7233 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 | 146,9205 |
| 14 | Котельная №10 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 | 118,4576 |
| 15 | Котельная №12 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 | 82,6087 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 | 591,5887 |
| Итого по: МУП АГО «Теплотехника» | | 168,1734 | 168,1734 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 | 168,8040 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 | 133,4972 |
| 21 | Котельная с. Поташка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 | 46,9222 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 |
| 7 | Котельная №2 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
| 8 | Котельная №3 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| 9 | Котельная №4 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
| 10 | Котельная №5 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 |
| 11 | Котельная №7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 |
| 12 | Котельная №8 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 |
| 13 | Котельная №9 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,6 | 57,6 |
| 14 | Котельная №10 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 |
| 15 | Котельная №12 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 |
| 21 | Котельная с. Поташка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная с. Свердловское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная с. Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО «ОТСК» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: АО «ОТСК» | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Стройтехнопласт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Котельная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная №12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Теплогенераторная №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Теплогенераторная №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП АГО «Теплотехника» | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО «Артинский завод» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Котельная с. Сухановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная с. Поташка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная с. Свердловское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная с. Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом по муниципальному образованию | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 

## Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Откорректированы значения индикаторов развития, согласно предоставленных данных.

## [ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark132)

## [Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark133) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark133)

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

## [Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark134) [ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark134)

Представлены в таблице 14.1.1.

## [Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135) [РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135) [РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark135)

Представлены в таблице 14.1.1.

**Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2036 г. |
| **МУП АГО «Теплотехника»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф, Гкал/руб. | 2407,51 | 2624,64 | 2408,27 | 2521,71 | 2622,58 | 2727,48 | 2836,58 | 2950,04 | 3068,05 | 3190,77 | 3318,40 | 3451,13 | 3589,18 | 3732,75 | 3882,06 |
| дефлятором МЭР |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| **АО «Артинский завод»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф, Гкал/руб. |  | 1981,79 | 2061,06 | 2143,50 | 2229,24 | 2318,41 | 2411,15 | 2507,60 | 2607,90 | 2712,22 | 2820,71 | 2933,53 | 3050,87 | 3172,91 | 3299,83 |
| дефлятором МЭР |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| **АО «ОТСК»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф, Гкал/руб. | 3372,68 | 3831,40 | 3079,56 | 3262,85 | 3393,36 | 3529,10 | 3670,26 | 3817,07 | 3969,76 | 4128,55 | 4293,69 | 4465,44 | 4644,05 | 4829,82 | 5023,01 |
| дефлятором МЭР |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| **ООО "Стройтехнопласт"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф, Гкал/руб. | 2015,21 | 2023,49 | 1952,76 | 2061,48 | 2143,94 | 2229,70 | 2318,88 | 2411,64 | 2508,11 | 2608,43 | 2712,77 | 2821,28 | 2934,13 | 3051,49 | 3173,55 |
| дефлятором МЭР |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| **ООО ГК «Уралбизнессфера»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф, Гкал/руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дефлятором МЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

## [ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark136)

## [Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137) [ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark137)

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Артинский ГО.

**Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения**

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | АО «ОТСК» | производство / передача |
| 2 | Котельная №4 | АО «ОТСК» | производство / передача |
| 3 | Котельная №7 | АО «ОТСК» | производство / передача |
| 4 | Котельная №10 | АО «ОТСК» | производство / передача |
| 5 | Блочно-модульная котельная | ООО «Стройтехнопласт» | производство / передача |
| 6 | Котельная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 7 | Котельная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 8 | Котельная №3 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 9 | Котельная №4 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 10 | Котельная №5 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 11 | Котельная №7 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 12 | Котельная №8 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 13 | Котельная №9 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 14 | Котельная №10 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 15 | Котельная №12 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 16 | Теплогенераторная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 17 | Теплогенераторная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | МУП АГО «Теплотехника» | производство / передача |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | АО «Артинский завод» | производство / передача |
| 20 | Котельная с. Сухановка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | производство / передача |
| 21 | Котельная с. Поташка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | производство / передача |
| 22 | Котельная с. Свердловское | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | производство / передача |
| 23 | Котельная с. Березовка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | производство / передача |

## [Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138) [ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138) [ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark138)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

**Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения**

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | АО «ОТСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «ОТСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная №4 | АО «ОТСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «ОТСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная №7 | АО «ОТСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «ОТСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная №10 | АО «ОТСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «ОТСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Блочно-модульная котельная | ООО «Стройтехнопласт» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО «Стройтехнопласт» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная №3 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная №4 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная №5 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная №7 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная №8 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная №9 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная №10 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная №12 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | МУП АГО «Теплотехника» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | АО «Артинский завод» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | АО «Артинский завод» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 20 | Котельная с. Сухановка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 21 | Котельная с. Поташка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 23 | Котельная с. Березовка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

## [Часть 3.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark139) ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

**Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения**

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | 0,6880 | АО «ОТСК» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / собственность | 0,0000 | не подавалась | 1 | АО «ОТСК» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 2 | Котельная №4 | 0,8600 | АО «ОТСК» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / собственность | 0,0000 | не подавалась | 1 | АО «ОТСК» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 3 | Котельная №7 | 0,6020 | АО «ОТСК» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / собственность | 0,0000 | не подавалась | 1 | АО «ОТСК» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 4 | Котельная №10 | 0,6020 | АО «ОТСК» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / собственность | 0,0000 | не подавалась | 1 | АО «ОТСК» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 5 | Блочно-модульная котельная | 1,8680 | ООО «Стройтехнопласт» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | собственность / - | 0,0000 | не подавалась | 2 | ООО «Стройтехнопласт» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 6 | Котельная №1 | 0,5120 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 2,0882 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 7 | Котельная №2 | 3,7200 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 26,5714 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 8 | Котельная №3 | 0,4510 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 3,9666 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 9 | Котельная №4 | 0,2070 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 0,0769 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 10 | Котельная №5 | 3,0100 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 26,1563 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 11 | Котельная №7 | 2,6200 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 31,9542 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 12 | Котельная №8 | 4,6400 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 30,1594 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 13 | Котельная №9 | 4,8000 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 32,7444 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 14 | Котельная №10 | 1,0320 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 3,6388 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 15 | Котельная №12 | 0,0900 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 0,1060 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 16 | Теплогенераторная №1 | 0,2220 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 0,0000 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 17 | Теплогенераторная №2 | 0,2960 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 / Договор хоз. вед. №3 от 03.06.2013 | 1,5144 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | 0,6880 | МУП АГО «Теплотехника» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 6,8647 | не подавалась | 3 | МУП АГО «Теплотехника» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | 22,0000 | АО «Артинский завод» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда/собственность | 0,0000 | не подавалась | 4 | АО «Артинский завод» | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 20 | Котельная с. Сухановка | 0,8600 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Собственность / Аренда | 0,0000 | не подавалась | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 21 | Котельная с. Поташка | 0,8000 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Собственность / - | 0,0000 | не подавалась | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 22 | Котельная с. Свердловское | 0,0000 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Собственность / - | 0,0000 | не подавалась | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 23 | Котельная с. Березовка | 0,0000 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Собственность / - | 0,0000 | не подавалась | 5 | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |
| 24 | Котельная №1 | 0,6880 | ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | Право оперативного управления / - | 6,8647 | не подавалась | 6 | ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | постановление №433 от 28.06.2018 (в редакции от 09.03.2023 № 132-А |

## [Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140) [РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140) [ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark140)

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## [Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark141) [ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark141)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

**Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО**

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | АО «ОТСК» | 1 |
| 2 | Котельная №4 | АО «ОТСК» | 1 |
| 3 | Котельная №7 | АО «ОТСК» | 1 |
| 4 | Котельная №10 | АО «ОТСК» | 1 |
| 5 | Блочно-модульная котельная | ООО «Стройтехнопласт» | 2 |
| 6 | Котельная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 7 | Котельная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 8 | Котельная №3 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 9 | Котельная №4 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 10 | Котельная №5 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 11 | Котельная №7 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 12 | Котельная №8 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 13 | Котельная №9 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 14 | Котельная №10 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 15 | Котельная №12 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 16 | Теплогенераторная №1 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 17 | Теплогенераторная №2 | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 18 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | МУП АГО «Теплотехника» | 3 |
| 19 | Котельная АО «Артинский завод» | АО «Артинский завод» | 4 |
| 20 | Котельная с. Сухановка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 5 |
| 21 | Котельная с. Поташка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 5 |
| 22 | Котельная с. Свердловское | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 5 |
| 23 | Котельная с. Березовка | ООО Группа Компаний "УралБизнесСфера" | 5 |

## Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В 2024 году ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН прекращает свою детельность, как ЕТО, поскольку котельная №1 будет передаваться МУП АГО «Теплотехника».

## [ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\\Source\\Ses\\Docs\\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx" \l "bookmark142)

## [Часть 1.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark143) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

**Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии**

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | |
| *Строительство источников тепловой энергии* | | | | | |
| 1 | Реконструкцияблочно-модульной котельной №9 пгт. Арти ул. Грязнова, 17 пгт. Арти | Установленная мощность 7,200 Гкал/ч | Строительство источника | 69836,00 | БС |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной №7 с. Манчаж с. Манчаж | Установленная мощность 8,600 Гкал/ч | Строительство источника | 69836,00 | БС |
| *Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии* | | | | | |
| 1 | Котельная №1 | - | Реконструкция блочно-модульной котельной №1 пгт. Арти Ул. Ленина, 298 | 30000,00 | БС |
| 2 | Котельная №2 | - | Реконструкция блочно-модульной котельной №2 пгт. Арти Ул. Р.Молодежи, 234 | 46200,00 | БС |
| 3 | Котельная №5 | - | Реконструкция блочно-модульной котельной №5 пгт. Арти Ул. Дерябина, 124 | 50000,00 | БС |
| 4 | Котельная №10 | - | Реконструкция блочно-модульной котельной №10 пгт. Арти Ул. Р.Молодежи, 12/2 | 30000,00 | БС |
| 5 | Котельная №12 | - | Реконструкцияблочно-модульной котельной №12 с. Новый Златоуст | 30000,00 | БС |
| **Итого** | | | | **325872,00** |  |
| Всего по МО | | | | 325872,00 |  |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## [Часть 2.](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark144) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

**Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП АГО «Теплотехника» | | | | | |
| *Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них* | | | | | |
| 1 | Котельная №2 | Капитальный ремонт сети от котельной №2 от опуска по ул. Р. Молодежи до ул. Ленина,274 (Ртс) | 2423,39 | БС и ВС |
| 2 | Котельная №3 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №3 д. М. Карзи, ул. Юбилейная (Ртс) | 2500,00 | БС |
| Капитальный ремонт сети от котельной №3 от электрокотельной до с/ администрации (Ртс) | 2092,85 | БС и ВС |
| 3 | Котельная №4 | Капитальный ремонт сети от котельной №4 (Ртс) | 50,95 | БС и ВС |
| 4 | Котельная №5 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №5 пгт.Арти, ул. Бажова, 90 (Ртс) | 6600,00 | БС |
| 5 | Котельная №7 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №7 с. Манчаж (Ртс) | 3600,00 | БС |
| 6 | Котельная №8 | Капитальный ремонт сети от котельной №8 от камеры №7 до жилых домов ул. Нефедова,№43,№33/41 (Ртс) | 2729,56 | БС, БС и ВС |
| Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №8 (казначейство) пгт.Арти, ул. Молодежная (Ртс) | 2473,00 | БС |
| Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №8 пгт.Арти, ул. Нефедова, 31а (Ртс) | 1943,00 | БС |
| Капитальный ремонт сети от котельной №8 по ул.Первомайская,21 (Ртс) | 1360,20 | БС и ВС |
| 7 | Котельная №9 | Капитальный ремонт ответвлений от магистральной сети от котельной №9 (Ртс) | 1299,02 | БС и ВС |
| *Рекомендуемые мероприятия* | | | | | |
| 1 | Котельная №1 | Замена тепловой сети от котельной до ответвления на дом ул.Ленина,298б, D=80 мм, L=89 м | 794,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ответвления на дом ул.Ленина,298б до ответвления на дом ул.Ленина,296, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=50 мм, L=102 м | 733,11 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ответвления на дом ул.Ленина,296 до ввода в дом ул.Ленина,296, D=50 мм, L=41 м | 292,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=50 мм, L=35 м | 252,55 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ответвления на дом ул.Ленина,298б до ввода в дом ул. Ленина, 298б, D=40 мм, L=6 м | 38,96 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная №2 | Замена тепловой сети от котельной №2 до ответвления на ул. Р. Молодежи у конторы (Р.Молодежи, 234), D=200 мм, L=93 м | 1362,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От опуска в землю по ул.Р.Молодежи, 234 до отвода на р.молодежи, 259, D=150 мм, L=53 м | 562,21 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №2 (отвод на Р.Молодежи, 257) до колодца №3 (отвод на Ленина, 264), D=150 мм, L=111 м | 1173,03 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №3 (отвод на Ленина, 264) до колодца № 4 (отвод на Ленина, 266), D=150 мм, L=71 м | 750,32 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=100 мм, L=56 м | 401,39 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №4 (отвод на Ленина, 266) до колодца №5(отвод к маг.Татьяна), D=100 мм, L=60 м | 430,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №5 (отвод к маг.Татьяна) до колодца №6 (отвод к магазину № 21), D=100 мм, L=24 м | 172,03 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=100 мм, L=13 м | 94,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От котельной №2 до отвода на ветстанцию, D=150 мм, L=133 м | 1483,40 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления на ветстанцию до ответвления на ГИБДД, D=150 мм, L=124 м | 1383,02 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления на ГИБДД до колодца №10 (ответвление на Р.Молодежи, 253а), D=70 мм, L=123 м | 986,14 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №10 (ответвление на Р.Молодежи, 253-а) до отвода на Агро-техникум, D=70 мм, L=44 м | 352,77 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №2 (отвод на Р.Молодежи, 257) до ввода в дом Р.Молодежи 257, D=50 мм, L=10 м | 52,99 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №4 (отвод на Ленина, 266) до ввода в дом Ленина 266, D=40 мм, L=90 м | 429,21 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца № 8 до ввода в дом Ленина 265 а, D=50 мм, L=8 м | 42,39 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От Ленина 265а до ввода в дом Ленина 265, D=50 мм, L=60 м | 317,93 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От Ленина 265 до ввода в дом Ленина 263, D=50 мм, L=60 м | 317,93 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От Ленина 263 до ввода в дом Ленина 261, D=50 мм, L=60 м | 317,93 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От Ленина 261 до ввода в дом Ленина 259, D=50 мм, L=60 м | 317,93 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №6 (отвод к магазину № 21) до отвода в магазин №21 , D=50 мм, L=58 м | 307,34 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От магистральной сети по ул.Ленина до ввода в дом Ленина, 272, D=80 мм, L=80 м | 712,66 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети по подвалу Ленина 272, D=80 мм, L=27 м | 236,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от дома Ленина 272 до ввода в дом Ленина 272а, D=80 мм, L=112 м | 997,72 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №7 (отвод к Ленина, 274) до ввода Ленина 274а, D=80 мм, L=29 м | 183,87 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От магистральной сети по ул Р.Молодежи до ответвления ввода к ул.Р.Молодежи, 257-а (гараж), D=70 мм, L=82 м | 657,43 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=70 мм, L=10 м | 80,17 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления ввода к ул.Р.Молодежи, 257-а (гараж) до ввода на Ленина 260, D=50 мм, L=98 м | 707,14 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №10 до ввода на Р.Молодежи 253а, D=50 мм, L=10 м | 72,16 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От котельной №2 до ввода на станцию тех. обслуживания, D=150 мм, L=66 м | 697,48 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От опуска в землю по ул.Р.Молодежи, 234 до ул.Р.Молодежи, 234, D=100 мм, L=86 м | 795,80 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления на вет.станцию до ввода в объекты ветстанции, D=70 мм, L=69 м | 394,79 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления на ГИБДД до ввода на ГИБДД, D=70 мм, L=138 м | 1106,40 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=70 мм, L=60 м | 481,04 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отвода на Агротехникум до ввода в объекты Агротехникума, D=50 мм, L=70 м | 505,10 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=70 мм, L=30 м | 240,52 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная №3 | Замена тепловой сети от задвижки на гребенке на школу до ответвления с ДК, D=70 мм, L=24 м | 317,94 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ответвления на ДК до колодца № 1, D=70 мм, L=164 м | 2172,57 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца у сельской администрации, D=70 мм, L=107 м | 612,21 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца у селькой администрации до ввода в здание администрации, D=70 мм, L=30 м | 397,42 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная №4 | Замена тепловой сети от котельной до спорткомплекса "Старт", D=70 мм, L=20 м | 114,43 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная №5 | Замена тепловой сети От тепловой камеры до опуска в землю (около д.97 ул.Дерябина) , D=150 мм, L=179 м | 1891,65 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От опуска в землю (около д.97 ул.Дерябина) до ответвления к домам по ул.Партизанской, 87 и по ул.Бажова, 90, D=150 мм, L=316 м | 3529,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=150 мм, L=30 м | 311,75 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления к домам по ул.Партизанской, 87 и по ул.Бажова, 90 до колодца №1, D=150 мм, L=40 м | 446,14 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №1 до перек. станции (около РЦ "Полянка"), D=150 мм, L=349 м | 3688,18 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От перек. станции (около РЦ "Полянка") до колодца №3 (около РЦ "Полянка"), D=150 мм, L=60 м | 634,07 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От отвода к Кирова, 35 и 33) до ввода на Кирова 33, D=50 мм, L=140 м | 741,85 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От отвода к Кирова, 35 и 33) до ввода на Кирова 35, D=50 мм, L=18 м | 95,38 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=80 мм, L=267 м | 2382,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От разводки на Бажова 90 и Партизанскую 87 до ввода на Бажова 90, D=70 мм, L=36 м | 288,63 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №3 (около РЦ "Полянка") до ввода на Бажова 91, D=100 мм, L=108 м | 774,11 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №3 (около РЦ "Полянка") до ввода на «Полянка», D=100 мм, L=76 м | 544,75 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=80 мм, L=80 м | 514,33 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от магистральной сети (ул.Бажова, 90) до ввода в Бажова, 92 , D=25 мм, L=80 м | 381,52 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная №7 | Замена тепловой сети от колодца у интерната до ул.8 Марта 42а, D=70 мм, L=376 м | 3012,14 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца у интерната до ул.8 Марта 42а, D=70 мм, L=197 м | 1127,15 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная №8 | Замена тепловой сети от запорной арматуры до отвода на Первомайскую 14, D=150 мм, L=94 м | 1048,42 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода на Первомайскую 14 до отвода на Первомайскую 12, D=150 мм, L=7 м | 73,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отвода на Первомайскую 12 до отпуска в землю, D=150 мм, L=7 м | 73,61 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отпуска в землю до колодца № 1, D=150 мм, L=25 м | 469,34 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца № 6, D=150 мм, L=171 м | 1802,88 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 7 до колодца № 8, D=150 мм, L=206 м | 2176,98 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 8 до ввода на Нефедова 43, D=150 мм, L=71 м | 746,09 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 1 до ввода на Первомайскую 21, D=150 мм, L=60 м | 671,44 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=100 мм, L=33 м | 301,66 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отвода на Первомайскую 21 до колодца № 3, D=100 мм, L=27 м | 251,69 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 3 до колодца №4, D=100 мм, L=50 м | 358,39 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 4 до колодца № 5, D=70 мм, L=36 м | 476,91 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 5 до ввода на Нефедова 31а, D=50 мм, L=149 м | 790,60 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отвода на Первомайскую 14 до ввода в дом Первомайская 14, D=50 мм, L=6 м | 43,29 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от отвода на Первомайскую 12 до ввода на Первомайскую 12, D=25 мм, L=38 м | 181,22 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от опуска в землю (после отвода на Первомайскую 12) до ввода на Первомайскую 10, D=50 мм, L=80 м | 423,91 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода на Первомайскую 10 до ввода на Первомайскую 8, D=50 мм, L=40 м | 211,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода на Первомайскую 8 до ввода на Первомайскую 6, D=50 мм, L=40 м | 211,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 1 до ввода на Первомайскую 13, D=25 мм, L=38 м | 181,22 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от магистральной сети до ввода на Первомайскую 21, D=50 мм, L=4 м | 21,20 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от запорной арматуры Ø100 до ввода на Нефедова 22/26, D=100 мм, L=134 м | 960,48 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от опуска в землю до ввода на Нефедова 22, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 4 до ввода на Нефедова 32/36, D=50 мм, L=25 м | 350,33 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 5 до ввода на Нефедова 38/40, D=50 мм, L=21 м | 299,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 6 до ввода в гараж школы № 1, D=100 мм, L=20 м | 314,93 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=100 мм, L=60 м | 555,21 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца № 8 до ввода на Нефедова 33/41, D=150 мм, L=106 м | 1120,19 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода в гараж школы №1 до ввода в школу № 1, D=100 мм, L=60 м | 430,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода в гараж школы №1 до ввода на мастерские, D=70 мм, L=90 м | 721,57 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=80 мм, L=25 м | 160,73 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=80 мм, L=99 м | 633,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца №11 до ввода Молодежная 2, D=50 мм, L=80 м | 423,91 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от колодца №13 до ввода на Молодежную 6, D=50 мм, L=8 м | 42,39 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=50 мм, L=20 м | 104,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода на Молодежную 6 до ответвления на гараж, D=50 мм, L=12 м | 63,59 | БС, ВБ |
| 8 | Котельная №9 | Замена тепловой сети 0, D=32 мм, L=7 м | 31,48 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=32 мм, L=18 м | 85,84 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От отвода на Грязнова 18 до ввода на Грязнова 18, D=50 мм, L=30 м | 158,97 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=100 мм, L=40 м | 286,71 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ответвления на Грязнова 7,9 до ввода на Грязнова 7, D=100 мм, L=79 м | 566,25 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №9 (ответвление на Грязнова 16) до ввода на Грязнова 16, D=50 мм, L=31 м | 165,33 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №12 (ответвление на Грязнова, 5) до ввода на Грязнова 5, D=32 мм, L=30 м | 143,07 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №16 (ответвление на Грязнова 4/6,8,2) до подъема из земли ул. Грязнова 4/6,8,2, D=100 мм, L=46 м | 329,72 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От подъема из земли ул. Грязнова 4/6,8,2 до опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2, D=100 мм, L=88 м | 814,30 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2 до ввода на Грязнова 8, D=50 мм, L=28 м | 148,37 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От опуска в землю во дворе Грязнова 4/6,8,2 до ввода на Грязнова 4/ 6,2, D=80 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От ввода на Грязнова 4/6,2 до ввода на Грязнова 2, D=80 мм, L=32 м | 285,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети 0, D=50 мм, L=40 м | 211,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №21 (ответвление на Заводскую, 20) до ввода на Заводская 20, D=100 мм, L=17 м | 121,85 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от ввода Грязнова 18а по подвальному помещению Грязнова, 18а, D=100 мм, L=74 м | 687,35 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети от Грязнова 18а до колодца № 17 (ответвление на Заводскую 17, 13а), D=100 мм, L=25 м | 179,19 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети От колодца №22 (ответвление на Заводскую 18) до ввода на Заводская 18, D=100 мм, L=18 м | 129,02 | БС, ВБ |
| 9 | Котельная №10 | Замена тепловой сети магистраль от котельной до ответвления на терапию, D=100 мм, L=109 м | 1004,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети из котельной до здания СЭС, D=50 мм, L=24 м | 127,17 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети из котельной до гаража 1, D=50 мм, L=28 м | 199,15 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети из котельной до гаража 2, D=50 мм, L=27 м | 194,82 | БС, ВБ |
| 10 | Котельная №12 | Замена тепловой сети от котельной до ввода на Кирова 6, D=50 мм, L=54 м | 769,01 | БС, ВБ |
| 11 | Котельная б/н(бывшая УФАН) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=926 м | 8249,03 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=76 мм, L=588 м | 3780,36 | БС, ВБ |
| **Итого** | | | **108536,00** |  |
| АО «Артинский завод» | | | | | |
| *Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них* | | | | | |
| 1 | Котельная АО «Артинский завод» | замена участка теплотрассы правое крыло у цеха №16, №2 диаметром 273-140м (Ртс) | 5552,48 | АС |
| замена участка теплотрассы правое крыло от конного двора до детского сада "Сказка" диаметр 219-110 м (Ртс) | 3153,06 | АС |
| **Итого** | | | **8705,54** |  |
| ФБГУН Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН | | | | | |
| *Рекомендуемые мероприятия* | | | | | |
| 1 | Котельная №1 | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=926 м | 8249,03 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети, D=76 мм, L=588 м | 3780,36 | БС, ВБ |
| **Итого** | | | **12029,38** |  |
| Всего по МО | | | 129270,92 |  |

\*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## [Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145) [СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145) [СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark145)

На территории городского округа закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

## ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

## [ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147) [(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147)

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования Артинского городской округ.

## [ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ](file:///D:\Source\Ses\Docs\Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx#bookmark147)

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

**Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Артинский ГО, утверждена Главой администрации.

**Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории администрации МО Артинский ГО утверждена Главой администрации.

**Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории администрации МО Артинский ГО, утверждена Главой администрации.

**Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

**Таблица 19.4.1 -** **Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций**

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.  Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).  При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.  При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС.  Организация перехода на резервное топливо.  При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос.  При невозможности переключения организация ремонтных работ.  При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.  При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.  При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и  организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

**Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)**

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

**Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ**

## 6.1 Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «[Коммутационные задачи](http://www.politerm.spb.ru/zuluthermo/webhelp/commtasks.html)» предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

- для выполнения коммутационных задач обязательно отображение всех задвижек;

- используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

- модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

- вывод списка запорных устройств;

- формирование перечня отключенных объектов сети;

- формирование перечня отключенных потребителей;

- печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

## 6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

- [летнего режима](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/poverka_summermode_calcoptions.html) - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

- [регулирование нагрузки на ГВС](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/poverka_regul_gvs.html) - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

- данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью [ZuluOPC](https://www.politerm.com/products/scada/zuluopc/);

- данных о теплосети, полученных в результате [калибровки электронной модели](https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/calibration.html).

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.